OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PO ZMIANIE
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu i wykonanie modernizacji TV przemysłowej w Ministerstwie Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie.
1. Ogólny zakres zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji systemu TV przemysłowej w budynku Ministerstwie Środowiska w Warszawie na podstawie opracowanego przez wykonawcę projektu technicznego.
Obecnie, w systemie monitoringu funkcjonuje 64 kamery kompaktowe (V-Cam 15), 
8 kamer zainstalowanych jest na zewnątrz budynku w obudowach zewnętrznych z grzałką i termostatem.
Obraz z kamer przesyłany jest drogą przewodową do pomieszczenia ochrony zlokalizowanego na parterze budynku w holu głównym. Rejestracja odbywa się na czterech rejestratorach 
16 kanałowych. Obraz z kamer obserwowany jest całodobowo przez operatorów na pięciu monitorach kolorowych.

Istniejący system monitoringu nie jest objęty gwarancją.

Budynek Ministerstwie Środowiska podzielony jest na strefy pożarowe. 

1.2. Zakres modernizacji.
Modernizacja systemu musi zostać poprzedzona wykonaniem Projektu oraz uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia. Przystąpienie do prac możliwe będzie wyłącznie po akceptacji Projektu przez Zamawiającego.

W ramach przygotowania Projektu należy zapewnić właściwy ogląd newralgicznych miejsc wewnątrz i wokół budynku Ministerstwa Środowiska:

1) budynek od strony ul. Wawelskiej (4 kamery);

2) budynek od strony ul. Krzyckiego (2 kamery);

3) budynek od strony ul. Reja (4 kamer);

4) teren przyległy do budynku od strony Szkoły obejmujące parkingi i studnię głębinową oraz ujęcie wody oligoceńskiej dla mieszkańców - strona wschodnia, (3 kamery);

5) teren wewnętrzny - dziedziniec budynku (6 kamer);

6) dach budynku (1 kamera);

7) korytarze – piwnice, parter do VI piętra w budynku (92 kamery wewnętrzne).

Zamawiający przewiduje rozbudowę systemu TV przemysłowej o nowe kamery.
Modernizacja systemu obejmuje:

· wymianę istniejących kamer zewnętrznych wraz z obudowami;

· dołożenie 11 kamer zewnętrznych wraz z okablowaniem;

· wymianę istniejących kamer wewnętrznych wraz z uchwytami;

· dołożenie 30 kamer wewnętrznych wraz z okablowaniem;

· wymianę istniejących rejestratorów z przeniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

· zainstalowanie 3 szt. rejestratorów 32 kanałowych i 1 szt. rejestrator 16 kanałowy;

· zainstalowanie 10 szt. dysków twardych 4TB;

· zainstalowanie stacji roboczej z kartą graficzną na 4 monitory (monitor 22 cale w zestawie);

· dostawę i montaż 2 monitorów LCD full HD o przekątnej minimum 50 cali (możliwość pracy 24/7), monitory zamontować należy na ścianie za pomocą dedykowanych uchwytów,
· dostawę i montaż pozostałych dodatkowych urządzeń objętych projektem technicznym;

· konfigurację i uruchomienie systemu TV przemysłowej.
1.3. Centrum Monitoringu (portiernia)
Monitory zamontować na ścianie za pomocą dedykowanych uchwytów, rejestrator (rejestratory) umieścić w np. szafie rakowej lub miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, klawiaturę sterującą umieścić w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Miejsce poboru napięcia do zasilania urządzeń oraz lokalizację zasilacza UPS uzgodnić z Zamawiającym. 

2. Wymagane parametry techniczne urządzeń i jakość wykonania.
Zamawiający wymaga, aby w układach podtrzymania zasilania wykonawca stosował systemy zasilania buforowego wraz z ochroną przeciw przepięciową w klasie I i II.

Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace wykonawcze prowadzone były zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi i powszechnie stosowanymi zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia spełniały podane minimalne parametry techniczne.

Wykonawca przedstawi w swojej ofercie nazwy oraz producenta oferowanych kamer i pozostałych urządzeń.

2.1. Wymagane minimalne parametry techniczne kamery kopułkowej, wewnętrznej.
- przetwornik obrazu

1/3" Super HAD CCD

- rozdzielczość AHD

2MP
- min. oświetlenie 

0,1 lux (kolor)/ 0,001 lux (Sens-up Auto) – F 1,2

- efektywna ilość 

725H x 582V (440K pikseli)

- system skanowania

progresywny
- klasa szczelności

min. IP66

- oświetlacz podczerwieni
min. 25 m

- obiektyw


2.8 – 12 mm
- detekcja ruchu


ON/OFF

- temp. pracy 


-100C do + 500C

2.2. Wymagane minimalne parametry techniczne kamery tubowej, zewnętrznej.

- przetwornik obrazu

1/3" Super HAD CCD

- rozdzielczość AHD

2MP

- min. oświetlenie 

0,1 lux (kolor)/ 0,001 lux (Sens-up Auto) – F 1,2

- efektywna ilość 

725H x 582V (440K pikseli)

- system skanowania

progresywny

- klasa szczelności

min. IP66

- oświetlacz podczerwieni
min. 40 m

- obiektyw


2.8 – 12 mm
- detekcja ruchu


ON/OFF

- temp. pracy 


-100C do + 500C

- obudowa


metalowa (wandaloodporna)

2.3. Wymagane minimalne parametry techniczne rejestratora 32 i 16 kanałowego.

- tryb pracy: 

pentaplex
- liczba wejść wideo: 
32 (BNC)  

- liczba wyjść wideo: 
1 (BNC) + 1 x VGA + 1 x HDMI + 1 x SPOT 

- liczba wejść/wyjść audio: 16/1 (BNC) 

- prędkość zapisu: 
800 kl/s(D1) 

- kompresja video: 
H.264 

- archiwizacja:
min. 6 x HDD

- tryb zapisu:

alarm , detekcja ruchu , kalendarz , ręczny , zapis ciągły


- standard video:
PAL NTSC

- wielkość obrazu: 
min. 1280x1024 , 1280x720 , 1024x768 , 800x600

- zdalne sterowanie: 
pilot, myszka 

- interfejs RS232 
możliwość podłączenia pulpitu 

- interfejs RS485
sterowanie kamerami obrotowymi 

- cyfrowe wyjście wideo HDMI 

- wejścia alarmowe:
16

- protokoły sieciowe: 
TCP/IP , UDP , DHCP , DNS , PPPoE , DDNS , FTP

- protokoły PTZ:
Pelco D

- czas rejestracji:

należy zapewnić 31 dniową historię zapisu zdarzeń w funkcji wykrywania ruchu

- dyski twarde
4TB szt. 10
3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. System musi być wykonany pod klucz bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń bądź wykonywania dodatkowych prac w celu jego uruchomienia i eksploatacji.

3.2. Oferowany przez wykonawcę sprzęt i urządzenia mają być fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

3.3. Wykonawca udzieli gwarancji zachowania jakości, parametrów i bezawaryjnej pracy dla kamer i pozostałych urządzeń i materiałów dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia na okres ………………………...

3.4. Wszystkie korytarze wewnątrz budynku Ministerstwa Środowiska mają sufity podwieszane typ. Armstrong, prowadzenie okablowania nie stwarza większych problemów, do wykorzystania istniejące koryta. 
4. Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, które muszą być uwzględnienie w oferowanej cenie:

1) wykonanie Projektu oraz uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia, zakup, dostawa i montaż urządzeń na potrzeby przedmiotu zamówienia;

2) koszty niezbędnych badań wynikających z norm i przepisów, wykonanych w celu kontroli jakości robót;

3) zainstalowanie, uruchomienie, wdrożenie całego systemu wraz z testami i odbiorami;

4) naprawa zniszczeń powstałych w trakcie realizacji robót na swój koszt i swoim staraniem;

5) koszty robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

6) koszty nowego okablowania: przewód 3x1,5 - 230Vokoło 500 mb., przewód UTP 5 kat. około 4500 mb., maskownica kabla około 500 mb.
7) prace uciążliwe i hałaśliwe w budynku mogą być wykonywane po godzinach pracy Urzędu.
5. Uwaga: 

Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe, służące doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane.
Pełny wykaz urządzeń z podaniem ilości i wartości oraz karty katalogowe zaproponowanych urządzeń (zawierające specyfikacje techniczne) będzie wymagany przed pod pisaniem umowy.
6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
34.97.10.00-4 Urządzenia bezpośredniego monitorowania;
35.12.00.00-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa;
32.23.50.00-9 Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym;
35.12.53.00-2 Kamery bezpieczeństwa;
51.31.00.00-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo.

